Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения (шифр 01401.ОМ-ПСТ.001.000):

  - В п. 1.6. стр. 63 таблица 1.7 – в строке ООО «Коммунсервис» в колонке «Объект» исправить слово «ТП» на «ЦТП», в колонке «Кол-во» исправить протяжённость арендуемых сетей с 5 667,0 п.м. на 7 805 м.

  - В п. 3.1.2.1. стр. 268 – абзац 3 заменить следующим текстом:

На обслуживании в ООО «Коммунсервис» находятся квартальные водяные тепловые сети:

- двухтрубные – транспортирующие сетевую воду от точки присоединения к магистральным сетям филиала «БТСК» АО «СГК-Алтай» до ЦТП и ИТП потребителей тепловой энергии, оборудованных водоподогревателями на отопление и ГВС;

- многотрубные – транспортирующие теплоноситель отдельно для систем отопления и горячего водоснабжения от водоподогревателей, расположенных в ЦТП, до потребителей тепловой энергии.

  - В п. 3.1.2.1. стр. 269 исключить абзац 2 «В 2023 году было …» (данные прошлогодней актуализации Схемы теплоснабжения).

Вначале страницы протяжённость собственных сетей округлить до целого значения 35 393 м (аналогично общей протяжённости тепловых сетей).

  - В п. 3.1.2.2. стр. 270 Рисунок 3.27 – диаграмма протяжённости не соответствует исходным данным Таблицы 3.32, а так же есть ошибка в шкале протяжённость. В результате внизу рисунка приводится неверный вывод.

  - В п. 3.1.2.4. стр. 273 абзац 2 – исправить количество тепловых камер 87 на 95.

  - В п. 3.1.2.6. стр. 274 исключить абзац 3 (ссылка на раздел 3.1.1.6., в котором указанные температурные графики отсутствуют).

  - В п. 3.1.2.15. стр. 278 абзац 1 заменить следующим текстом:

В зоне эксплуатационной ответственности ООО «Коммунсервис» функционирует оперативно-диспетчерская служба (ОДС) единой теплоснабжающей организации (ЕТО) – филиала «БТСК» АО «СГК-Алтай», отвечающая за диспетчеризацию поставок теплоносителя по тепловым сетям, мониторинг поставки теплоносителя, оперативное руководство подключением и отключением потребителей, диспетчеризацию аварийно-восстановительного ремонта, регистрацию заявок на устранение неисправностей системы теплоснабжения.

Со стороны теплосетевой организации – ООО «Коммунсервис» организована работа диспетчерской службы (ДС), которая:

- осуществляет телеметрический мониторинг работы ЦТП;

- координируется ОДС по вопросам совместного ведения режимов работы за исключением ситуаций, связанных с ликвидацией аварий;

- немедленно уведомляет ОДС об аварии или инциденте на тепловых сетях и ЦТП с указанием времени выявления повреждения, планового времени его устранения и фактах утечки теплоносителя;

- ведёт регистрацию заявок на неисправности технических устройств тепловых сетей и приём жалоб на качество теплоснабжения;

- координирует деятельность ремонтного персонала с целью оперативного отключения повреждённых участков и своевременного устранения аварийных ситуаций и инцидентов на тепловых сетях и в ЦТП;

- руководит работой подчиненного оперативного персонала по обеспечению заданного режима теплоснабжения потребителей, по включению, отключению и переключению эксплуатируемых тепловых сетей;

- в пределах своих полномочий взаимодействует со всеми дежурно-диспетчерскими службами экстренных и оперативных служб и организаций города по вопросам сбора, обработки и обмена информацией.

При работе ДС использует данные телеметрии от ЦТП и следующие средства связи: мобильные телефоны, стационарные городские телефоны, электронную почту.

В  соответствии с требованиями п. 5 статьи 18 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» между теплоснабжающей и теплосетевой организациями ежегодно до начала отопительного периода заключаются соглашения об управлении системой теплоснабжения.

ОДС и ДС работают в круглосуточном режиме.

  - В п. 3.1.2.16. стр. 279 абзац 4 заменить следующим текстом:

Системами автоматизированного диспетчерского контроля оснащены все ЦТП, находящиеся на обслуживании ООО «Коммунсервис». В ЦТП установлены щиты телеметрии ООО «АРГУМ» (г. Барнаул), обеспечивающие дистанционную передачу параметров в ДС: температура наружного воздуха, температура обратной сетевой воды, температура воды для систем отопления и ГВС вместе с заданными графиками, режим работы контроллера, состояние исполнительных механизмов - ТРМ32.

  - В п. 3.1.2.17 стр. 279 – в абзаце 2 первое слово «Магистральные» заменить на «Квартальные».

  - В п. 10 стр. 443 таблица 10.4 отсутствуют данные за 2023 и 2024 годы (предоставлялись ранее при подготовке исходных данных к актуализации):

| Наименование показателя | Един. изм. | 2023 |
| --- | --- | --- |
| Покупка тепловой энергии на компенсацию потерь тепловой энергии при передаче, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 6,598 |
| Покупка теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя при передаче, всего, в том числе: | тыс. тонн | 10,57 |
| Потери тепловой энергии в тепловой сети (нормативные) | тыс. Гкал | 6,598 |
| Потери теплоносителя в тепловой сети (нормативные) | тыс. тонн | 10,131 |
| Отпуск тепловой энергии из тепловой сети | тыс. Гкал | 196,307 |
| Отпуск теплоносителя из тепловой сети | тыс. тонн | Нет данных |
| Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг) | тыс. руб. | Нет данных |
| Внереализационные расходы | тыс. руб. | Нет данных |
| Расходы, не учитываемые в целях налогообложения (в том числе затраты на социальные нужды, прочие расходы из прибыли) | тыс. руб. | Нет данных |
| Налог на прибыль | тыс. руб. | Нет данных |
| Необходимая валовая выручка без предпринимательской прибыли | тыс. руб. | Нет данных |
| Предпринимательская прибыль | тыс. руб. | Нет данных |
| ИТОГО необходимая валовая выручка | тыс. руб. | Нет данных |

| Наименование показателя | Един. изм. | 2024 |
| --- | --- | --- |
| Покупка тепловой энергии на компенсацию потерь тепловой энергии при передаче, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 7,371 |
| Покупка теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя при передаче, всего, в том числе: | тыс. тонн | 12,856 |
| Потери тепловой энергии в тепловой сети (нормативные) | тыс. Гкал | 6,189 |
| Потери теплоносителя в тепловой сети (нормативные) | тыс. тонн | 9,795 |
| Отпуск тепловой энергии из тепловой сети | тыс. Гкал | 183,807 |
| Отпуск теплоносителя из тепловой сети | тыс. тонн | Нет данных |
| Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг) | тыс. руб. | Нет данных |
| Внереализационные расходы | тыс. руб. | Нет данных |
| Расходы, не учитываемые в целях налогообложения (в том числе затраты на социальные нужды, прочие расходы из прибыли) | тыс. руб. | Нет данных |
| Налог на прибыль | тыс. руб. | Нет данных |
| Необходимая валовая выручка без предпринимательской прибыли | тыс. руб. | Нет данных |
| Предпринимательская прибыль | тыс. руб. | Нет данных |
| ИТОГО необходимая валовая выручка | тыс. руб. | Нет данных |