Приложение 1

к распоряжению администрации

города

от 15.02.2012 № 39-р

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении смотра-конкурса на лучшее защитное сооружение

гражданской обороны  г. Барнаула

1. Общие положения

Положение о проведении смотра-конкурса на лучшее защитное сооружение гражданской обороны  г. Барнаула (далее – Положение) разработано в соответствии с требованиями приказов МЧС России от 05.04.1996 №225 «О сохранении фонда средств коллективной защиты», от 15.12.2002 №583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны», Организационно-методических указаний по подготовке органов управления, сил гражданской обороны и городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 2012 год.

Положение определяет цели, этапы и порядок проведения смотра-конкурса на лучшее защитное сооружение гражданской обороны города (далее – ЗС ГО).

2. Цели смотра-конкурса

Целями проведения смотра-конкурса являются:

проверка наличия, порядка содержания, эксплуатации ЗС ГО в мирное время и готовности к использованию по предназначению;

определение района города, организаций, учреждений и предприятий, имеющих лучшие ЗС ГО;

обобщение и распространение передового опыта по содержанию и эксплуатации ЗС ГО.

3. Этапы проведения смотра-конкурса

Смотр-конкурс на лучшее ЗС ГО проводится по этапам:

на первом этапе — до 1 апреля объектовыми комиссиями, созданными организациями, эксплуатирующими (имеющими на балансе) ЗС ГО, проводится комплексная проверка всех ЗС ГО с составлением актов проверки, проводится подготовка ЗС ГО, представляемых к смотру-конкурсу;

на втором этапе — до 1 июля рабочими комиссиями, созданными администрациями районов города, проверяется содержание, эксплуатация в мирное время ЗС ГО, представленных организациями, и готовность их к использованию по предназначению, определяется три лучших ЗС ГО района по группам;

на третьем этапе — до 1 августа городская рабочая комиссия проверяет и оценивает ЗС ГО, представленные районными комиссиями, определяет три лучших ЗС ГО города.

4. Порядок проведения смотра-конкурса

4.1. Для проведения городского этапа смотра-конкурса создается рабочая комиссия с участием представителей управления по делам ГОЧС г.Барнаула, специалистов Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Алтайском крае (по согласованию), комитета жилищно-коммунального хозяйства г.Барнаула, комитета по управлению муниципальной собственностью г.Барнаула и др.

4.2. В городских районах для организации и проведения районных этапов смотра-конкурса распоряжением администрации района создаются рабочие комиссии, в состав которых включаются представители штабов по делам ГОЧС районов, органов жилищно-коммунального хозяйства и др.

4.3. Руководители организаций, эксплуатирующих (имеющих на балансе) ЗС ГО:

создают рабочие комиссии для проверки состояния и подготовки ЗС ГО к смотру-конкурсу;

в согласованные сроки, представляют документы по ЗС ГО и допускают членов районных и городской комиссий на объекты организаций для осмотра и проверки ЗС ГО, представленных на смотр-конкурс.

4.4. Районные и городская комиссии:

согласовывают с организациями сроки проведения смотра и проверки ЗС ГО;

оценивают состояние ЗС ГО и определяют лучшие организации;

составляют акты по результатам проверки ЗС ГО;

организуют награждение победителей районного и городского этапов смотра-конкурса.

4.5. В ходе смотра-конкурса в соответствии с требованиями Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных и введенных в действие приказом МЧС России от 15.12.2002 №583, проверяется:

порядок учета ЗС ГО;

использование ЗС ГО для нужд предприятий, учреждений, организаций и обслуживания населения;

наличие договора «О правах и обязанностях в отношении объектов и имущества гражданской обороны, а также на выполнение мероприятий гражданской обороны» в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 29.04.1994 №359 «Об утверждении Положения о порядке использования объектов и имущества гражданской обороны приватизированными предприятиями, учреждениями и организациями»;

выполнение требований к содержанию и эксплуатации ЗС ГО в режиме повседневной деятельности:

а) состояние ограждающих конструкций, защитных устройств и помещений для укрываемых;

б) содержание инженерно-технического оборудования;

готовность к эксплуатации технических систем ЗС ГО при режиме чрезвычайной ситуации и в военное время;

выполнение противопожарных требований;

документация защитного сооружения;

выполнение мероприятий Плана планово-предупредительных ремонтов строительных конструкций и Плана планово-предупредительных ремонтов технических средств ЗС ГО;

выполнение санитарно-технических требований по содержанию помещений ЗС ГО;

готовность личного состава группы (звена) по обслуживанию ЗС ГО к действию по предназначению.

5. Критерии оценки и требования к ЗС ГО

5.1. Представленные на смотр-конкурс ЗС ГО должны соответствовать нормам инженерно-технических мероприятий гражданской обороны.

ЗС ГО (только убежища) оцениваются в баллах в соответствии с оценочными показателями (приложение 2). Наилучшее состояние и использование ЗС ГО оценивается в 3000 баллов.

При наличии недостатков из максимального количества баллов (3000) вычитается общая сумма баллов, снижающих оценку защитного сооружения согласно таблице оценок.

Лучшими на смотре-конкурсе считаются сооружения, имеющие наибольшее количество баллов. В случае, когда несколько ЗС ГО имеют равное количество штрафных баллов, первенство присуждается ЗС ГО, получившему меньшее количество штрафных баллов по видам:

герметизация ЗС ГО;

состояние системы фильтровентиляции ЗС ГО;

действия личного состава звена (группы) по обслуживанию ЗС ГО по сигналам гражданской обороны.

5.2. Оценка  готовности  ЗС  ГО производится в соответствии со СНиП II-11-77* «Защитные сооружения гражданской обороны», СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны», Правилами эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденными приказом МЧС России от 15.12.2002 №583, Порядком содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное время, утвержденным приказом МЧС России от 21.07.2005 №575.

5.3. В ходе смотра-конкурса проверяется знание личным составом формирований обслуживания защитных сооружений правил содержания убежищ и укрытий, умение пользоваться фильтровентиляционным и другим оборудованием, приборами, знание расположения аварийных выходов, сетей водопровода, канализации, отопления, электроснабжения и места размещения отключающих устройств, а также порядок несения дежурства на постах, умение пользоваться приборами химической разведки и дозиметрического контроля.

5.4. На каждое защитное сооружение должно быть не менее двух комплектов ключей. Один комплект ключей должен храниться у руководителя объекта, эксплуатирующего убежище (арендатора защитного сооружения), второй - в определенном месте у ответственных дежурных, начальников цехов, смен, на проходных с круглосуточным дежурством и т.д.

6. Методика проведения смотра-конкурса

на лучшее защитное сооружение гражданской обороны.

6.1. Проверка экипировки и оснащенности звена (группы) по обслуживанию ЗС ГО.

Звено (группа) по обслуживанию ЗС (далее - звено (группа) выстраивается в одну шеренгу. Командир звена (группы) докладывает комиссии по проведению смотра-конкурса на лучшее защитное сооружение (далее - комиссия) об оснащенности звена (группы) и его готовности к выполнению задания, после чего производится проверка экипировки, оснащенности и теоретических знаний личного состава звена (группы) по вопросам:

характеристика ЗС ГО;

расположение и назначение инженерных сетей ЗС ГО;

порядок действия личного состава звена (группы) по сигналам гражданской обороны;

порядок проветривания ЗС ГО;

порядок действий по выполнению своих функциональных обязанностей по сигналам гражданской обороны;

порядок включения вентиляции по 1-му режиму и переключение ее на 2-й (3-й) режим;

порядок и правила проверки ЗС ГО на герметичность и создание эксплуатационного подпора;

порядок замены фильтров-поглотителей;

порядок замены фильтров ячеистых противопыльных (ФЯР);

порядок заполнения ЗС ГО укрываемыми и правила поведения в ЗС ГО;

порядок и правила выхода и входа личного состава разведки при работе системы фильтровентиляции по 2-му (3-му) режиму;

практическая работа на приборах радиационной и химической разведки.

Дополнительные вопросы для звена (группы), обслуживающего ЗС ГО, оборудованных дизельной электростанцией:

порядок приведения дизельной электростанции (далее - ДЭС) в готовность;

порядок запуска и работы ДЭС, переключение ее на режим автономного энергоснабжения;

действия обслуживающего персонала ДЭС по сигналам гражданской обороны;

соблюдение правил пожарной безопасности в помещении ДЭС.

Запрещается замена отдельных табельных предметов учебными.

За неукомплектованность звена (группы), подмену личного состава, а также отсутствие табельного имущества комиссия выставляет в акт проверки состояния ЗС ГО соответствующее количество штрафных баллов.

6.2. Проверка состояния системы фильтровентиляции и герметичности ЗС ГО.

Проверка состояния фильтровентиляции ЗС ГО проводится путем внешнего осмотра всех агрегатов и устройств (вентиляторов, фильтров, герметических клапанов, клапанов избыточного давления, противовзрывных устройств, регенеративных установок, воздухозаборов, измерительных приборов).

Герметичность ЗС ГО проверяется практически по величине избыточного давления (подпора) воздуха. Кроме проверки на герметичность должно быть проведено испытание ЗС ГО и систем воздухоснабжения на способность поддержания установленных величин избыточного давления (подпора) воздуха не менее 50 Па (5 мм вод.ст.). Отсутствие герметичности в защитном сооружении влечет за собой снятие ЗС ГО со смотра-конкурса.

6.3. Проверка документации ЗС ГО.

Комиссии для проверки представляются следующие документы:

паспорт ЗС ГО с обязательным приложением заверенных копий поэтажного плана и экспликации помещений;

журнал проверки состояния ЗС ГО;

сигналы оповещения гражданской обороны;

план перевода ЗС ГО на режим убежища;

план ЗС ГО с указанием всех помещений и находящегося в нем оборудования и путей эвакуации;

планы внешних и внутренних инженерных сетей с указанием отключающих устройств;

список личного состава звена (группы) по обслуживанию ЗС ГО;

эксплуатационная схема систем вентиляции ЗС ГО;

эксплуатационная схема водоснабжения и канализации ЗС ГО;

эксплуатационная схема электроснабжения ЗС ГО;

инструкция по технике безопасности при обслуживании оборудования;

инструкция по использованию средств индивидуальной защиты;

инструкции по эксплуатации фильтровентиляционного и другого инженерного оборудования, правила пользования приборами;

инструкция по обслуживанию ДЭС;

инструкция по противопожарной безопасности;

правила поведения укрываемых в ЗС ГО;

журнал регистрации показателей микроклимата и газового состава воздуха в ЗС ГО;

журнал учета обращений укрываемых за медицинской помощью;

журнал учета работы ДЭС;

журнал регистрации демонтажа, ремонта и замены оборудования;

схема эвакуации укрываемых из очага поражения;

список телефонов должностных лиц предприятия (учреждения,  организаций), эксплуатирующей  ЗС ГО;

договор «О правах и обязанностях в отношении объектов и имущества гражданской обороны, а также на выполнение мероприятий гражданской обороны» в соответствии с требованиями постановления Правительства  Российской Федерации от 29 апреля 1994 года №359 «Об утверждении Положения о порядке использования объектов и имущества гражданской обороны приватизированными предприятиями, учреждениями и организациями».

За отсутствие вышеперечисленных документов и инструкций комиссия выставляет соответствующее количество штрафных баллов.

6.4. Проверка содержания ЗС ГО.

ЗС ГО  должно соответствовать  требованиям  СНиП II-11-77* "Защитные сооружения гражданской обороны", СНиП 3.01.09-84 "Приемка в эксплуатацию законченных строительством защитных сооружений и их содержание в мирное время" и Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, введенных в действие приказом МЧС России от 15.12.2002 №583:

сохранность ограждающих конструкций и защитных устройств, воспринимающих избыточное давление ударной волны и нагрузки, которые возникают при обрушении наземных элементов зданий;

оснащенность убежища санитарно-техническим и другим оборудованием, системами электро-, тепло-, водоснабжения и постоянная готовность этого оборудования и систем к работе;

наличие емкостей аварийного запаса воды;

наличие аварийного инструмента и оснащения;

наличие заборов воздуха и вытяжки, а также выхлопных труб дизель-генераторов (в случае их наличия);

наличие световых табло над входами в ЗС ГО, направляющих указателей в ЗС ГО, нумерации надписей и стрелок на дверях, ставнях, герметических клапанах воздуховодов и коммунальных сетях;

наличие у входа в ЗС ГО таблицы с указанием номера ЗС ГО, ответственного за ЗС ГО, номер его телефона и местонахождение хранения ключей;

наличие термометра, психрометра, газоанализатора и тягонапоромера;

соответствие окраски фильтровентиляционных систем и коммунально-энергетических сетей требованиям документов;

своевременность и полный объем обслуживания дизель-генераторов, фильтровентиляционной системы и другого оборудования ЗС ГО;

отсутствие протечки воды в ЗС ГО.

За несоответствие ЗС ГО требованиям нормативных документов комиссия выставляет соответствующее количество штрафных баллов.

7. Порядок подведения итогов смотра-конкурса

7.1. Итоги районного этапа смотра-конкурса оформляются распоряжением администрации района. Копии распоряжения и актов рабочей комиссии о проверке ЗС ГО, фотоматериалы по проверке ЗС ГО представляются в управление по делам ГОЧС города до 15 июля.

7.2. Итоги городского этапа смотра-конкурса до 15 августа оформляются распоряжением администрации города. Копия распоряжения представляется в Главное управление МЧС России по Алтайскому краю.

7.3. Итоги смотра-конкурса подводятся по группам ЗС ГО:

1-я группа (вместимостью 600 и более чел., при наличии дизельной электростанции);

2-я группа (вместимостью от 151 до 600 чел.);

3-я группа (вместимость до 150 чел.).

8. Награждение победителей смотра-конкурса

Предприятия, организации и учреждения, занявшие 1, 2 и 3 места в смотре-конкурсе, должностные лица, принявшие активное участие в организации и проведении смотра-конкурса поощряются ценными подарками и дипломами.

Приобретение ценных подарков, изготовление дипломов осуществляется в пределах средств, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории городского округа – города Барнаула Алтайского края на 2011-2015 гг.».

Первый заместитель

главы администрации города,

руководитель аппарата								  П.Д.Фризен

Приложение 1

к Положению о проведении смотра-конкурса на лучшее

защитное сооружение

гражданской обороны г.Барнаула

## УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации (руководитель организации)

_____________________________________

(подпись, инициалы, фамилия)

«____»______________ 2012 г.

АКТ

рабочей комиссии о проверке защитного сооружения №_____

г. Барнаул                                                                         «___»__________2012 г.

Рабочая комиссия, назначенная __________________________________________________________________

(наименование организации, назначившей рабочую комиссию)

от « ___ » __________2012 г. № _____ в составе:

председателя __________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии __________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

УСТАНОВИЛА:

1.Владельцем___________________________________________________________________________________________________________________ (наименование организации и адрес, на балансе которой находится ЗС ГО)

предъявлено к проверке защитное сооружение__________________________ __________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ (наименование ЗС ГО, адрес расположения и его краткая характеристика: класс защиты, вместимость)

введенное в эксплуатацию __________________________________________________________________

(дата ввода в эксплуатацию)

Согласно проекту  убежище (противорадиационное укрытие) предназначено _____________________________________________________

__________________________________________________________________

(использование в мирное время)

Организация, эксплуатирующая убежище (противорадиационное укрытие) _________________________________________________________________

(наименование организации)

2. Рабочей комиссии представлена следующая документация:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(перечень документов, наличие договора на совместное пользование ЗС ГО,

указать отсутствующую документацию, дать замечания по имеющейся)

3. Строительные конструкции __________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(состояние стен, потолков, полов во всех помещениях, состояние обвалования у отдельно стоящих сооружений, отмостков - у встроенных)

4. Конструкции входов, аварийных выходов, расширительных камер, оголовки на воздухозаборах (вытяжной вентиляции) ____________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(краткие технические характеристики по планировке, основным материалам, наличие дефектов)

5. Защитные устройства __________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(перечень защитно-герметических и герметических ворот, дверей, ставней и их техническое состояние)

6. Рабочей комиссией произведено следующее комплексное (индивидуальное) опробование технических систем и инженерно-технического оборудования __________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (наименование и их результаты)

Дефекты монтажа и эксплуатации инженерно-технического оборудования, выявленные в процессе комплексного (индивидуального) опробования, а также другие неисправности ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

В процессе комплексного (индивидуального) опробования выполнены дополнительные работы __________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (указать какие)

7. Выполнение противопожарных требований __________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Качество выполнения мероприятий годовых планов планово-предупредительных ремонтов________________________________________

__________________________________________________________________

9. Выполнение санитарно - технических требований  по содержанию помещений защитных сооружений  ___________________________________

__________________________________________________________________

10. Наличие и готовность групп (звеньев) по обслуживанию защитных сооружений к действию по предназначению ____________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

##### Решение рабочей комиссии

##### Предъявленное к проверке защитное сооружение считать ___________________________________________________________         (готовым, ограничено готовым, не готовым к приему укрываемых)

Оборудование технических систем, прошедших комплексное (индивидуальное) опробование, находится в работоспособном (не работоспособном) состоянии и пригодно (не пригодно) к дальнейшей эксплуатации.

Предложения: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Председатель рабочей комиссии:    ____________________________________

Члены рабочей комиссии:               _____________________________________

____________________________________

____________________________________

С актом ознакомлен: _____________________________________________________________________________

(должность, подпись, фамилия и.о.)

Копию акта получил: _____________________________________________________________________________

(должность, подпись, фамилия и.о.)

«____» _______________ 2012 г.

Приложение 2

к Положению о проведении

смотра - конкурса на лучшее                                                           защитное  сооружение

гражданской обороны  г. Барнаула

Оценочные показатели при подведении итогов смотра-конкурса

на лучшее защитное сооружение гражданской обороны (убежище)

города Барнаула

| Адрес убежища, организация - балансодержатель, руководитель организации, реестровый номер, краткая характеристика убежища ________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Основные недостатки, снижающие готовность ЗС ГО | Количество баллов, снижающих оценку состояния ЗС ГО | Вычте- но |
| 1. При оценке герметичности ЗС ГО и состояния ограждающих конструкций и защитных устройств |  |  |
| Герметичность убежища не обеспечена. Величина эксплуатационного подпора меньше, чем предусмотрено проектом. В этом случае остальные показатели не проверяются. Убежище выставляется для участия в конкурсе только после устранения выявленных неисправностей | 3000 |  |
| В защитных конструкциях (стенах, перекрытиях) имеются проемы, не предусмотренные проектом | 500 |  |
| Неисправны защитные и защитно-герметические ворота, двери, ставни (перекос полотна, неисправность затвора, нет уплотнительной резины) | 10 (за каждую дверь, ставень) |  |
| Неисправны противовзрывные устройства (ДЭС, УЗС, КИМ), установлены негерметично, сопряженные детали не покрашены | 10 (за каждое устройство) |  |
| Герметические клапаны неисправны, закрываются с применением инструмента | 20 (за каждый ГК) |  |
| Отсутствует маркировка на воротах, дверях, ставнях | 5 (за наименование) |  |
| Помещения убежища влажные, имеют протечки | 30 |  |
| Планово-предупредительный ремонт сооружения не проводится | 50 |  |
| 2. При оценке состояния инженерно-технического оборудования |  |  |
| Срок эксплуатации фильтров-поглотителей истек (свыше 20 лет) | 60 (за каждый комплект) |  |
| Фильтровентиляционное оборудование содержится с нарушением правил эксплуатации | 30 |  |
| Отсутствуют отдельные виды оборудования, предусмотренные проектом | 60 (за каждый агрегат) |  |
| Воздуховоды трубы имеют коррозию, их окраска не соответствует установленному цвету | 15 |  |
| Емкости запаса воды имеют нарушения в содержании | 10 |  |
| Неисправны унитазы, раковины, писсуары, запорная арматура | 20 (за каждый прибор) |  |
| *Дизельная электростанция не запускается (находится в нерабочем состоянии) | 200 |  |
| Отсутствует противопожарное имущество (ручной порошковый или углекислотный огнетушитель, ящик с песком, передвижная установка) | 200 (за каждое наименование) |  |
| *В сооружении отсутствуют измерительные приборы (тягонапорометр, психометр, термометр и др.) | 10 (за каждый прибор) |  |
| В сооружении отсутствует телефонная связь с пунктом управления предприятия | 50 |  |
| 3. При оценке технической и эксплуатационной документации |  |  |
| В защитном сооружении отсутствуют: |  |  |
| График приведения ЗС ГО в готовность | 50 |  |
| Паспорт ЗС ГО | 20 |  |
| Журнал проверки состояния ЗС ГО | 10 |  |
| Правила содержания и табеля оснащения ЗС ГО | 10 |  |
| Правила поведения укрываемых | 10 |  |
| План внешних и внутренних инженерных сетей с указанием отключающих устройств | 10 (по каждой из сетей) |  |
| План ЗС ГО с указанием оборудования для сидения, лежания, путей эвакуации | 10 |  |
| Инструкция постам по эксплуатации фильтровентиляционного и другого инженерного оборудования | 10 (по каждой из систем) |  |
| 4. При оценке готовности личного состава формирования ЗС ГО |  |  |
| Формирование по обслуживанию ЗС ГО создано с нарушением требований Инструкции по эксплуатации ЗС ГО в мирное время | 100 |  |
| Личный состав недостаточно подготовлен к выполнению мероприятий по приведению ЗС ГО в готовность к приему укрываемых | 150 |  |
| 5. При оценке готовности к заполнению ЗС ГО укрываемыми |  |  |
| Подходы к ЗС ГО не расчищены, входы загромождены. Пути движения укрываемых не обозначены | 10 |  |
| Ключи хранятся с нарушением установленного порядка. На дверях ЗС ГО нет надписи с указанием мест хранения ключей | 30 |  |
| 6. При оценке эффективности ЗС ГО для нужд экономики и обслуживания населения |  |  |
| ЗС ГО не используется в соответствии с проектным предназначением в интересах экономики | 500 |  |
| Не выполняются все требования, обеспечивающие пригодность помещений к переводу их в установленные сроки на режим ЗС ГО (материальные ценности хранятся без стеллажей, которые могут быть использованы для сидения и лежания укрываемых, отсутствие средств механизации для освобождения помещений и др.) | 500 |  |
| ИТОГО: | 3000 |  |

Председатель комиссии: ____________________________________________________

Подписи членов комиссии: __________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

С ведомостью ознакомлен:

Руководитель организации __________________________

(должность, подпись, ф.и.о.)

«_____» __________________2012 г.

Примечание: При отсутствии одного из показателей (за исключением отмеченных *) защитное сооружение (убежище) считается не готовым к приему укрываемых и  при подведении итогов смотра-конкурса не оценивается.